바이오중유 관련 정보공개

□ 바이오중유 시험성적서

※ 고객님께서 말씀하시는 품질검사서, 품질확인서, 품질시험서는 바이오중유의 품질에 관한 사항으로 동일한 것으로 판단됩니다.

ㅇ 발전용 바이오중유 시범보급 보급 사업은 ‘14.1월부터 시작되었으며, ’14.3월부터 발전사에서 사용 중,

① 발전용 바이오중유 시험결과서(3월)

구분 항목		품질기준	A社	B社
인화점(℃)		70 이상	193	212
동점도(40℃, ㎟/s)		20이상 ~ 100이하	22	54
잔류탄소분(무게%)		10 이하	1미만	2
황분(무게%)		0.1 이하	0.1미만	0.1미만
회분(무게%)		0.10 이하	0.01미만	0.08
동판부식(50℃, 3h)		1b 이하	1a	1a
유동점(℃)		27.5 이하	7.5	-10.0
밀도(15℃, ㎏/㎥)		991 이하	911	939
수분(무게%)		0.20 이하	0.18	0.07
전산가(㎎ KOH/g)		25 이하	23	16
알칼리 금속 (mg/kg)	Na	Na	18	4
	Ca	30 이하	14	3
	K	70 이하	2	23
요오드가(g/100g)		120 이하	67	79
질소(무게%)		0.3 이하	0.1미만	0.1
바나듐(mg/kg)		50 이하	0	1미만
발열량(kcal/kg)		9,000 이상	9,470	9,560
물과침전물(부피%)		0.5 이하	0.1	0.1
실리콘+알루미늄+철(mg/kg)		200 이하	83	68
인(mg/kg)		100 이하	7	5

② 발전용 바이오중유 시험결과서(4월)

구분 항목		품질기준	A社	B社
인화점(℃)		70 이상	190	234
동점도(40℃, ㎟/s)		20이상 ~ 100이하	41	31
잔류탄소분(무게%)		10 이하	2	1미만
황분(무게%)		0.1 이하	0.1	0.1미만
회분(무게%)		0.10 이하	0.06	0.01
동판부식(50℃, 3h)		1b 이하	1a	1a
유동점(℃)		27.5 이하	-15.0	7.5
밀도(15℃, ㎏/㎥)		991 이하	935	917
수분(무게%)		0.20 이하	0.16	0.14
전산가(㎎ KOH/g)		25 이하	25	6
알칼리 금속 (mg/kg)	Na	Na	6	17
	Ca	30 이하	5	13
	K	70 이하	34	27
요오드가(g/100g)		120 이하	54	62
질소(무게%)		0.3 이하	0.1	0.1미만
바나듐(mg/kg)		50 이하	1미만	1미만
발열량(kcal/kg)		9,000 이상	9,530	9,410
물과침전물(부피%)		0.5 이하	0.1	0.1
실리콘+알루미늄+철(mg/kg)		200 이하	57	12
인(mg/kg)		100 이하	10	53