□ 수도관 관련 현황

○ 수도관 경과년도 기준현황(10년미만, 10년~19년, 20년~29년, 30년 이상 구분, 전체에서 차지하는 비중 및 구간길이)

(단위 : m)

	계	10년미만		10년~19년		20년~29년		30년이상		비고
		연장	비중	연장	비중	연장	비중	연장	비중
도수관	75,370	43,690	58%	7,753	10.3%	23,927	31.7%
송수관	435,608	143,880	33%	101,044	23.2%	190,684	43.8%
배수관	1,850,790	696,661	37.6%	969,931	52.4%	184,198	10%	-	-
급수관	3,058,927	1,113,142	36.4%	1,445,818	47.3%	499,967	16.3%

○ 수도관 설치지역 현황(10년미만, 10년~19년, 20년~29년, 30년 이상 구분)

- 동단위 기준자료 없음

○ 수도관 관로사고 현황 (2011. 1. 1 ~ 2014. 현재까지)

연번	사고발생년도	사고지역	사고원인	사고규모	해당 관로 경과년도
1	2012	강정동 1499-9번지 인근	도로확포장공사 중 굴삭기 충격	연결부위 파손(T관 D100*40)	13년
2	2012	강정동 3436-11번지 인근	진입도로 공사중 굴삭기 충격	연결부위 파손(엘보 D100)	-
3	2012	하원동 663-2번지 인근	작업차량 통행에 의한 지반침하	연결부위(D100) 이탈	-
4	2012	서귀동 68-2번지 인근	진입도로 공사중 굴삭기 충격	배수관 D100 파손	-
5	2012	서호동 681번지 인근	배전간선 설치공사 중 굴삭기 충격	배수관 D350에 D80 천공 파손	-
6	2013	대정읍 보성리 1900	지질조사 보링작업중 천공	배수관 D400에 D50 천공 파손	17년
7	2013	토평동 948	모델하우스 조경수 식재중 굴삭기 충격	개인급수관 D20 절단	14년
8	2014	상예동 1184-2	다가구주택 신축공사 중 굴삭기 충격	개인급수관 D15 절단	28년
9	2014	서귀동 255-1	호텔신축공사 중 굴삭기 충격	개인급수관 D15 절단	14년
10	2014	상효동 915-1	배수로 정비공사 중 굴삭기 충격	배수관 D100 일부파손	3년

○ 노후 수도관 관리계획

송․배수관로 사업비

지 역	사업비 (백만원)
	계	1단계 (2010년)	2단계 (2015년)	3단계 (2020년)	4단계 (2025년)
배수관로 확장	87,282	65,144	15,442	6,696	-
송수관로 확장	21,720	12,801	8,919	-	-
노후관 개량	280,950	53,220	45,660	65,400	116,670
계	389,952	131,165	70,021	72,096	116,670

배수관로 사업비

지 역		배수구역	관경 (mm)	연장 (m)	사업비 (백만원)
					1단계	2단계	3단계	4단계	계
제주시동지역	신제주	월산배수지	100～300	4,223	1,100	-	-	-	1,100
		염통배수지	100～700	12,037	2,891	1,239	-	-	4,130
		민오름배수지	150～600	2,976	1,360	-	-	-	1,360
		계획1배수지	200～700	2,889	-	1,331	101	-	1,432
	중앙	사라봉배수지	300	197	-	63	-	-	63
		간드락배수지	200～600	2,642	829	253	-	-	1,082
		별도봉배수지	200～500	1,866	678	-	-	-	678
		영평배수지	300～600	5,175	1,327	1,465	-	-	2,792
		아라배수지	100～300	3,001	405	290	-	-	695
		산천단배수지	300	2,064	663	-	-	-	663
		아라2배수지	100～150	5,875	857	94	227	-	1,178
	삼양	도련정수장	200	1,257	312	-	-	-	312
		봉개배수지	150	3,104	667	49	-	-	716
		소규모배수지	100～150	3,846	772	-	-	-	772
	소 계			51,152	11,861	4,784	328	-	16,973
서귀포시동지역	서부 (중문)	회수배수지	150～500	15,348	2,743	-	2,543	-	5,286
		관광단지배수지	100～400	18,476	3,380	-	1,567	-	4,947
	중부 (신시 가지)	고근산배수지	150～200	3,134	730	-	-	-	730
		용흥가압장 배수지	200～300	5,230	1,351	-	-	-	1,351
		용흥배수지	150	891	184	-	-	-	184
	중부 (구시 가지)	삼매봉배수지	150～500	9,606	1,007	-	1,937	-	2,944
		동홍광역배수지	100～500	13,484	4,117	-	321	-	4,438
	동부	토평배수지	250～400	8,376	2,672	-	-	-	2,672
	소 계			74,545	16,184	-	6,368		22,552

<표 계속>

지 역		배수구역	관경 (mm)	연장 (m)	사업비 (백만원)
					1단계	2단계	3단계	4단계	계
제주시읍면	구좌읍	덕천배수지	150～400	13,810	2,328	1,361	-	-	3,689
		송당배수지	100～200	4,322	939	-			939
		상도2배수지	150～350	4,807	1,342	-			1,342
		한동배수지	100～200	10,871	2,444				2,444
	조천읍	조천배수지 (기존)	100～250	14,956	2,452	1,058	-	-	3,510
		조천배수지 (신설)	150～400	22,508	2,875	3,059	-	-	5,934
	애월읍	상기배수지	100～400	12,943	484	2,896	-	-	3,380
		애월배수지	100～350	20,675	4,686	-	-	-	4,686
		애월정수장	150	810	168	-	-	-	168
	한림읍	저지배수지	100～300	7,573	1,927	-	-	-	1,927
	한경면	고지배수지	150～250	9,124	2,539	-	-	-	2,539
		서광배수지	150～250	5,821	1,441	-	-	-	1,441
	소 계			128,220	23,625	8,374	0	0	31,999
서귀포시읍면	성산읍	성산배수지	200	6,289	516	-	-	-	516
		난산배수지	150	4,512	307	-	-	-	307
		삼달배수지	150～200	10,317	779	-	-	-	779
	표선면	표선배수지	150～300	31,959	3,021	-	-	-	3,021
		가시배수지	100	3,519	215	-	-	-	215
		토산배수지	150～200	11,472	867	-	-	-	867
		성읍배수지	150	12,977	882	-	-	-	882
	남원읍	신흥배수지	200	6,142	504	-	-	-	504
		한남배수지	150	17,016	1,157	-	-	-	1,157
		위미배수지	100～200	24,515	662	2,284	-	-	2,946
		신례배수지	100～250	17,357	1,297	-	-	-	1,309
	안덕면	광해악배수지	100～200	25,172	1,919	-	-	-	1,919
	대정읍	가시악배수지	150～200	17,854	1,348	-	-	-	13,48
	소 계			189,101	13,474	2,284	0	0	15,758
계				443,018	65,144	15,442	6,696	-	87,282

송수관로 사업비

지 역		배수구역	관경 (mm)	연장 (m)	사업비 (백만원)
					1단계 (2010년)	2단계 (2015년)	3단계 (2020년)	4단계 (2025년)	계
제주시 동지역	중앙	아라배수지	400	3,521	-	4,704	-	-	4,704
	소계		400	3,521	-	4,704	-	-	4,704
서귀포시 동지역	서부	회수배수지	300	5,000	-	4,215	-	-	4,215
	소계		300	5,000	-	4,215	-	-	4,215
제주시 읍 면 지 역	구좌읍	덕천배수지	300	354	144	-	-	-	144
		송당배수지	200	2,346	575	-	-	-	575
	애월읍	상가배수지	350	7,911	4,509	-	-	-	4,509
		애월배수지	350	806	459	-	-	-	459
	우도면	우도배수지	200	10,949	4,456	-	-	-	4,456
	소계		200～ 350	22,366	10,143	-	-	-	10,143
서귀포시 읍 면 지 역	성산읍	난산배수지	150	2,540	566	-	-	-	566
		삼달배수지	150	3,248	724	-	-	-	724
	표선읍	성읍배수지	150	799	178	-	-	-	178
	남원읍	한남배수지	200	1,536	376	-	-	-	376
		위미배수지	200	1,718	421	-	-	-	421
		신례배수지	200	1,605	393	-	-	-	393
	소계		150～ 200	11,446	2,658	-	-	-	2,658
계				42,333	12,801	8,919	-	-	21,720

노후관 개량 사업비

지 역		배수구역	관경 (mm)	연장 (m)	사업비 (백만원)
					1단계	2단계	3단계	4단계	계
제주시동지역	신제주	월산배수지	80～500	30,175	394	2,613	1,564	2,610	7,181
		염통배수지	80～700	95,427	6,733	985	2,775	10,036	20,529
		민오름배수지	80～500	38,508	1,831	144	3,652	4,165	9,792
		오라배수지	80∼300	22,757	1,101	310	1,007	2,329	4,747
		계획1배수지	80∼400	24,497	-	126	1,954	3,684	5,764
	중앙	사라봉배수지	80∼700	40,361	1,101	848	3,558	3,388	8,895
		간드락배수지	80～700	31,892	531	508	4,444	2,260	7,743
		별도봉배수지	80～700	52,154	3,864	3,222	2,068	4,067	13,221
		영평배수지	80～600	66,599	457	620	11,051	3,997	16,125
		아라배수지	80～600	6,940	231	297	378	630	1,536
		산천단배수지	80～150	7,057	689	645	28	-	1,362
		아라2배수지	80～150	14,472	189	543	399	1,580	2,711
	삼양	도련정수장	80～600	36,629	16	286	3,718	5,962	9,982
		봉개배수지	80～350	31,102	1,762	1,281	1,449	1,456	,5948
	소 계			498,570	18,899	12,428	38,045	46,164	115,536
서귀포시동지역	서부 (중문)	회수배수지	80～500	47,820	3,426	3,593	2,145	1,756	10,920
		관광단지배수지	80～400	10,660	2,342	293	-	54	2,689
	중부 (신시 가지)	고근산배수지	80～500	34,858	2,348	4,814	70	1,222	8,454
		용흥가압장 배수지	80～600	24,287	4,033	1,084	561	970	6,648
	중부 (구시 가지)	삼매봉배수지	80～500	29,514	2,917	1,064	571	2,399	6,951
		동홍광역배수지	80～600	48,672	1,833	3,591	2,296	2,491	10,211
	동부	토평배수지	80～250	40,028	1,257	3,640	1,764	1,062	7,723
		공업단지 배수지	80～200	11,227	126	153	1,125	787	2,191
	소 계			247,066	18,282	18,232	8,532	10,741	55,787

<표 계속>

지 역		배수구역	관경 (mm)	연장 (m)	사업비 (백만원)
					1단계	2단계	3단계	4단계	계
제주시읍면	구좌읍	덕천배수지	100～150	18,662	-	-	-	3,600	3,600
		상도1배수지	80～700	-	-	-	-	-	-
		상도2배수지	80～150	9,337	-	-	-	1,781	1,781
	조천읍	조천배수지 (기존)	100～200	11,352	-	1,954	-	431	2,385
		조천배수지 (신설)	80～100	6,759	847	-	-	394	1,241
	애월읍	상기배수지	80～300	22,664	537	1,420	809	1,759	4,525
		애월배수지	80～150	9,260	41	718	246	745	1,750
	한림읍	저지배수지	80～400	28,755	510	3,743	1,514	1,638	7,405
	한경면	고지배수지	80～350	22,119	1,508	428	862	1,751	4,549
		서광배수지	80～100	19,950	2,619	557	-	425	3,601
	소 계			148,858	6,062	8,820	3,431	12,524	30,837
서귀포시읍면	성산읍	성산배수지	80～150	125,883	592	1,448	3,188	18,365	23,593
		광역1단계직결	80～100	9,513	66	539	6	1,139	1,750
		난산배수지	80～150	5,144	766	99	148	-	1,013
		삼달배수지	100～150	5,071	171	-	432	327	930
	표선면	표선배수지	80～150	30,117	273	98	1,946	3,383	5,700
		가시배수지	80	-	-	-	-	-	-
		토산배수지	80～100	8,210	376	-	773	361	1,510
		성읍배수지	80～150	15,371	61	387	297	2,126	2,871
	남원읍	신흥배수지	100～200	21,622	272	600	987	2,371	4,230
		한남배수지	80～150	20,307	1,208	940	765	863	3,776
		위미배수지	80～100	31,487	432	-	566	4,725	5,723
		신례배수지	80～150	11,892	417	191	316	1,273	2,197
	안덕면	광해악배수지	100～250	42,086	3,618	1,131	2,597	935	8,281
	대정읍	가시악배수지	80～500	33,915	644	26	2,344	5,659	8,673
		모슬봉배수지	80～400	37,480	1,081	721	1,027	5,714	8,543
	소 계			398,098	9,977	6,180	15,392	47,241	78,790
계				1,292,592	53,220	45,660	65,400	116,670	280,950

○ 상수도 관련 씽크홀 발생건수

- 해당사항 없음