바이오중유 관련 정보공개

1. 바이오중유의 안전성검사 여부 및 그 결과와 검토의견

□ 발전용 바이오중유는 ㉠동·식물성유지(폐식용유 제외)와 ㉡지방산메틸에스테르(바이오디젤 주요 성분)의 혼합물로 폐윤활유나 산업폐기물 등은 혼합되지 않음

<발전용 바이오중유의 정의(산업통산자원부 고시 제2014-1호)>

1. “발전용 바이오중유”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 원료로 발전용 바이오중유 품질기준에 맞게 생산한 제품을 말한다.

가. 동․식물성 유지(단, 폐식용유는 제외한다)

나. 메탄올 또는 에탄올을 동․식물성 유지와 반응시켜 만든 지방산메틸에스테르 또는 지방산에틸에스테르

다. 가목 및 나목의 원료를 혼합한 원료

□ 발전용 바이오중유와 유사한 해외사례로는 미국(하와이)과 유럽(핀란드, 벨기에 등)에서 동·식물성 유지류를 발전용 연료로 사용

ㅇ 바이오중유의 주요성분인 동·식물성유지는 순수식물유(PVO, Pure Vegetable Oil)라 하여 유럽에서 농기계 등의 연로로 사용 중이며,

ㅇ 지방산메틸에스테르는 우리나라를 포함하여 전 세계적으로 수송용 바이오디젤의 주요성분으로 사용이 증가하고 있음

ㅇ 따라서, 발전용 바이오중유 및 주요 원료의 국․내외 사용사례를 감안할 때, 취급 및 환경 등에 대한 안정성은 확보된 것으로 판단

□ 현재, 발전용 바이오중유의 품질, 성능, 안정성 등을 검증하기 위해 시범보급 사업을 추진 중이며,

ㅇ 연소 시 발생되는 배출가스는 대기환경보전법(시행규칙 제15조, 별표 8)에 따라 엄격히 관리되고 있음

[붙임] 발전용 바이오중유 품질기준(산업통산자원부 고시 제2014-1호)

발전용 바이오중유는 발전용 보일러의 연료로서 다음의 품질기준에 적합하여야 한다.

구 분 항 목		품질기준
인화점(℃)		70 이상
동점도(40℃, ㎟/s)		20~100 이하
잔류탄소분(무게%)		10 이하
황분(무게%)		0.1 이하
회분(무게%)		0.10 이하
동판부식(50℃, 3h)		1b 이하
유동점(℃)		27.5 이하
밀도(15℃, ㎏/㎥)		991 이하
수분(무게%)		0.20 이하
전산가(㎎ KOH/g)		25 이하
알칼리 금속 (mg/kg)	Na	70 이하
	Ca	30 이하
	K	70 이하
요오드가(g/100g)		120 이하
질소(무게%)		0.3 이하
바나듐(mg/kg)		50 이하
발열량(kcal/kg)		9,000 이상
물과침전물(부피%)		0.5 이하
실리콘+알루미늄+철(mg/kg)		200 이하
인(mg/kg)		100 이하